10. Движение изделия при эксплуатации

| Дата уста-новки | Где установ-лено | Основные параметры (PN, t, раб. среда) | Наработка |  | Вид техобслу-живания | Сведения о ремонте | Должность, подпись выполнив-шего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |  |

8

ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80б

Телефон: + 7 (495) 204-20-71; Е-mail: info@nhi-group.ru; Сайт: www.nhi-group.ru

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Кран шаровой разборный трехходовой полнопроходной под приварку с редуктором

КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.040.02.ХЛ1

DN 150 PN 4,0 МПа (40 кгс/см2)

(ТУ 3742-003-09212465-2016)

Паспорт

Содержание

| - Основные сведения………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| - Условное обозначение…………………………………….. | 3 |
| - Основные технические данные…………………………… | 4 |
| - Комплектность……………………………………………….. | 5 |
| - Ресурсы, сроки службы и хранения……………………… | 6 |
| - Обезжиривание……………………………………………… | 6 |
| - Утилизация……………………………………………………. | 6 |
| - Свидетельство о консервации и упаковывании ……….. | 7 |
| - Свидетельство о приемке………………………………….. | 7 |
| - Движение изделия при эксплуатации…………………… | 8 |

2

8. Свидетельство о консервации и упаковывании

Кран шаровой разборный КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.040.02.ХЛ1

заводской № ______________________ подвергнут консервации и упаковыванию согласно требованиям ТУ 3742-003-09212465-2016.

Дата консервации «___» ____________ 20___ г.

Срок консервации: 3 года.

Ст. мастер__       ____________________   /____________________/

должность                        личная подпись               расшифровка подписи

_______________

число, месяц, год

9. Свидетельство о приемке

Кран шаровой разборный КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.040.02.ХЛ1

DN 150 РN 40 кгс/см2, заводской № ______________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.                     ___________________           /____________________/

личная подпись                        расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

ВНИМАНИЕ!

Внутренние полости кранов, используемых в трубопроводах для транспортировки кислорода и других не совместимых с консервационным маслом сред промыть нейтрализующим раствором в положении пробки ~ 45°.

7

5. Ресурсы, сроки службы и хранения

Гарантии изготовителя

Ресурс крана до первого среднего ремонта не менее 8 000 циклов срабатывания в течение срока службы 10 лет при скорости коррозии 0,1 мм в год, в том числе срок хранения 1 год в упаковке изготовителя. Условия хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик крана требованиям технических условий                         ТУ 3742-003-09212465-2016 в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При неисправности крана в период действия гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт, а изделие отправлено изготовителю.

6. Обезжиривание

| Дата | Наименование работы | Срок действия, год | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

7. Утилизация

Кран не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем данное оборудование.

6

- Основные сведения

Назначение: кран предназначен для использования на трубопроводе в качестве запорного органа и изменения направления потока рабочей среды.

Наименование изделия: кран шаровой разборный DN 150 PN 4,0 МПа.

Обозначение: КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.040.02.ХЛ1

Изделие № ___________________

Дата изготовления: «____»_____________ 20___ г.

Предприятие-изготовитель: ООО «НефтеХимИнжиниринг».

Страна изготовитель: Российская Федерация.

Сертификат о соответствии Таможенного союза ТР ТС 032/2013                                          № RU С-RU.MO10.В.03144.

Соответствует требованиям технического регламента

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Срок действия с 25.01.2018 г. по 24.01.2023 г.

Сертификат о соответствии Таможенного союза ТР ТС 010/2011                                           № RU С-RU.MO10.В.03138.

Соответствует требованиям технического регламента

«О безопасности машин и оборудования».

Срок действия с 24.01.2018 г. по 23.01.2023 г.

Краны шаровые, типы: 10б; 10с; 10лс; 10нж; 11п; 11ч; 11б; 11тн; 11с; 11лс; 11нж.

- Условное обозначение

3

  - 3. Основные технические данные

Варианты исполнений по материалу

| Характеристика | Сталь 20 (исп. 01) | Сталь 09Г2С (исп. 02) | Сталь 12Х18Н10Т (исп. 03) | Сталь 10Х17Н13М2Т (исп. 04) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) |  | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) |  |
|  |  |  | Пищевые продукты |  |
| Температура рабочей среды | до 160 ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4) |  |  |  |
|  | до 200 ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | от -40 ºС до +50 ºС | от -60 ºС до +50 ºС | от -60 ºС до +50 ºС | от -60 ºС до +50 ºС |
| Материал основных деталей |  |  |  |  |
| Корпусные детали/проточ-ная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т |  |  | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 |  | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т |  |
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200 ºС) |  |  |  |
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200 ºС) |  |  |  |

4

Рабочее давление среды, не более: 4,0 МПа (40 кгс/см2).

Температура рабочей среды: до плюс 200 °С.

Тип прохода: трехходовой.

Вид проходимости: полнопроходной.

Тип присоединения: под приварку.

Тип привода: с редуктором.

Тип исполнения по материалу: сталь 09Г2С (исп. 02).

Климатическое исполнение: ХЛ1.

Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2015.

Пространственное положение крана: любое, за исключением  положения «приводом вниз».

Относительная влажность, %, при температуре 15 °С, среднегодовое значение: 80.

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II.

- Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КШ-Р.ТХ.ПП.П.РД.НХИ.150.040.02.ХЛ1 | Кран шаровой | 1 | Шт. |
|  | Паспорт | 1 | Экз. |
|  | Руководство по | 1 | На партию |
|  | эксплуатации |  | до 5 шт. |
|  |  |  | в один адрес |

5